附件

部分检测机构问题表

| 序号 | 区（市）县 | 检测机构 | 发现问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青羊区 | 四川省新鑫建设工程质量检测鉴定有限公司 | - 现场不能提供检测资质要求的仪器设备（如：土工试验、地基基础检测设备）及其使用、检定（校准）资料。 - 现场不能提供相应检测资质证书和检测人员档案资料。 |
| 2 | 金牛区 | 四川华曦建设工程质量检测有限公司 | 1.已检样品留样不满足至少72小时的要求，个别已检混凝土抗压试块无检测痕迹。 2.混凝土抗渗原始记录未标明加压过程中的渗透情况，且加压时间点均一致，与实际不符。 3.2022年4月12日共检测混凝土抗压试件115组，检测数量与视频记录及已检留样数量均不一致，且无对应设备使用记录。 5.抗渗试验室未安装视频监控，无法提供试验过程监控录像。 6.回弹报告（编号：XT2022-041）中，地下室9/D轴柱现场未见碳化深度检测痕迹，地下室8/F轴柱现场未见回弹检测痕迹。 |
| 3 | 成华区 | 四川金开工程检测有限公司 | - 烧结普通砖强度等级检测报告（编号：BG-JL-2021-0010-01），原始记录无受压面积几何尺寸，原始记录无法支撑检测报告。 - 样品编号为YP-SN-2022-00011的水泥胶砂试件成型日期为2022年3月24日，2022年4月13日已出具胶砂抗折28天强度试验结果，试验原始记录中试验日期为2022年4月19日。 - 样品编号为YP-SN-2022-00013的水泥已于2022年4月11日－4月12日进行了相关试验，但无法提供相应的原始记录。 - 在公司已检样品区发现未检测的砂浆试块（样品编号：YP-SJKY-2022-00004）经复压该试块破坏荷载达107.761kN（强度29.1MPa），该样品试验已于2022年3月29日完成，检测报告显示抗压强度为13.7MPa。 - 设备编号为GL-01-05-0041至GL-01-05-0046的6台混凝土抗渗仪未启用，但报告编号为BG-HNTKS-2022-00042、43、44、45、46、47等硬化后水泥混凝土性能试验（抗渗）检测报告使用了上述抗渗仪进行试验。 |
| 4 | 邛崃市 | 四川朗筑质量检测有限公司 | 1.编号：LZ/FS2022-00027防水卷材检测报告对应检测时间段视频监控记录显示未开展试验，且试验用万能试验机WDW-20无试验曲线。 2. 样品编号KY2022-03534砼抗压试件检测报告及原始记录显示抗压强度代表值36.1MPa，但已检砼试件仍能加压到450KN。 3. 样品编号LZ/GL2022-00325钢筋原材检测报告和原始记录显示进行了反向弯曲，但已检样品无检测痕迹。样品编号GH2022-00796,00798,00799的钢筋焊接接头弯曲性能检测存在同样问题。 4.样品编号LZ/KS2022-00096,00107,00106砼抗渗试件原始记录及检测报告已出具，但已检样品无任何检测痕迹。 |
| 5 | 武侯区 | 四川首选检测技术有限公司 | 1.GC911-Ⅲ气象色谱仪（TVOC）的使用记录显示2022年3月8日开展了编号为HTJ22-002至006的试验，但查气象色谱工作站无对应的TVOC试验谱图。 2. 编号SCSX/GT22-00988的钢筋原材报告和原始记录显示开展了反向弯曲试验，但已检样品无弯曲痕迹。 3. 样品编号KS22-00160,00161,00162,00163,00164的砼抗渗试件处于未检状态，存放于力学室中。但砼抗渗仪YQ-067-7,YQ-069-6,YQ-069-5,YQ-069-4,YQ-069-10使用记录显示均已完成抗渗试验。 |
| 6 | 大邑县 | 成都华奥工程检测有限责任公司 | - 耐碱网格布检测报告（NAJN-202200005），断裂伸长率超资质范围。 - 编号为HAKY-202202054混凝土抗压荷载速度为16kN/s，不符合GB/T50081-2019的要求。 - 砂石分析检测报告（HASD-20220004、HASD-202200005、HAST-202200004）对应的委托单、样品流转单、原始记录检测参数数量不一致。 - 回弹检测报告（编号：HAHT-202100563）现场核查回弹检测测区、测点和碳化检测数量不满足规范要求。 - 防水卷材低温试验箱、不透水仪校准证书未按方法标准要求进行有效确认。 - 编号为CM-202200003、CM-202200004、CM-202200005的水泥物理性能检测中胶砂搅拌机、胶砂振石台，使用记录与原始记录不一致。 |
| 7 | 双流区 | 四川中检川渝检测服务有限公司 | 1.编号为WT-2022-00031、WT-2022-00094两份土工试验检测报告样品编号均为TG2022-00001。两份报告原始记录中，两份不同的样品，“盒+湿土质量”数据完全一致，原始数据虚假。 2.编号为WT-2022-00031报告原始记录中“击实仪（ZJCY-A140）”设备使用情况无设备使用记录支撑。 3.现场核查，土工试验用“样品盒”与原始记录中“样品盒”数量、质量不一致。 4.编号为WT-2022-00031、WT-2022-00242报告原始记录中“样品盒”编号为6、7、8的“样品盒”质量两份报告原始记录数据完全不一致。 |
| 8 | 青白江区 | 成都市天和城建检测有限公司 | 1. 编号为PH2022-00305到PH2022-00344的混凝土配合比设计原始记录未按JGJ55-2011规定检测方法程序开展检测。 2. 编号HT2022-00025回弹法检测混凝土抗压强度检测报告二层墙2-3/A-C原始记录追溯性差。 |
| 9 | 崇州市 | 崇州市蜀州建设工程质量检测有限公司 | 1.钢筋扫描报告（CZJC/SC2022-00006）二单元一层板2-G/2-14～2-15原始记录显示实测平均值计算错误。JS2021-00010原始记录最大干密度数值和报告数值，压实度报告（MD2021-00026）最大干密度数据不一致。 2.混凝土抗渗性能检测报告CZJC/KS2022-00186～00193、CZJC/KS2022-00170,00178等共8份报告原始记录追溯性差。 3.回弹法检测混凝土抗压强度报告（编号：CZJC/HT2022-00024）对应原始记录无碳化深度过程测量数据，且碳化仅测10%测区，不满足相应规范不少于30%要求。 |
| 10 | 双流区 | 四川省中浩建设工程质量检测有限公司 | 1.2022年1月26日后该机构母体实验场所因设备故障，场所无法正常开展检测工作，于2022年2月28日将相关业务委托分包给成都德和建设工程质量检测有限公司，并根据分包单位检测报告数据对外出具检测报告。 2.收样点样品数量不符合规范要求，部分样品无唯一性标识。 3.砼抗渗试验视频保存期不足3个月。 |