成都市住房和城乡建设局

关于进一步规范全市房屋建筑和

市政基础设施建设工程消防验收（备案）
管理工作的通知
成住建规〔2023〕16号

四川天府新区公园城市建设局、成都东部新区公共服务局、成都高新区公园城市建设局、各区（市）县住建主管部门，各相关单位：

为规范我市房屋建筑及市政基础设施建设工程消防验收（备案）管理，进一步提升消防验收（备案）监管质效，推动《关于进一步加强和改进全市建设工程消防审验工作的通知》（成住建发〔2023〕69号）落地落实，根据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部令第58号）、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171号）、《四川省建设工程消防设计审查验收工作实施细则》等相关规定，现就有关事项通知如下。

一、强化消防验收（备案）前端管理

（一）严格遵循法定流程。建设单位申请建设工程消防验收（备案）前，应按法定程序完成竣工验收并合格。特殊建设工程未经消防验收或验收不合格的，禁止投入使用；其他建设工程消防验收备案后经依法抽查不合格的，应当停止使用。

（二）提高消防竣工图纸质量。建设单位应按照《关于规范房屋建筑和市政基础设施工程消防审验全过程图纸管理的通知（试行）》（成住建发〔2023〕117号）要求，参照《房屋建筑工程涉及消防的竣工图纸目录》（附件1），做好涉及消防的竣工图纸管理工作，确保图纸编制程序规范、图纸内容齐全完整、与现场情况相符。

二、规范消防验收（备案）程序

（一）申请。办理施工许可的项目，建设单位应通过并联验收发起消防验收（备案）申请。未办理施工许可的项目，要符合基本建设程序，建设单位依法组织竣工验收并合格后，可单独发起消防验收（备案）申请，其中属于其他建设工程的项目应在竣工验收合格（竣工验收报告落款时间）5个工作日内申报消防验收备案，不得重复备案、虚假备案。消防验收不合格的项目（含申请要件不齐全或现场评定不合格等情况）申请复验时，建设单位应重新提交申请材料。消防验收完成后实施的扩建、改建（改变用途、装饰装修、建筑保温）工程，应另行申请消防设计审查验收（备案）。
（二）受理。消防审验应纳入工程建设项目审批窗口统一接件，接件窗口对依法完成竣工验收后的项目，按照受理要求对申请材料实施审查，填写《特殊建设工程消防验收受理审查记录表》《其他建设工程消防验收备案受理审查记录表》（附件2、3），出具受理或不予受理凭证。

（三）现场评定。受理后，消防审验主管部门或现场评定技术服务机构应对照消防验收现场评定有关规定及《建设工程消防验收现场评定注意事项》（附件4）开展现场评定，出具《消防验收现场评定报告》（附件5）。委托技术服务机构开展现场评定的，消防审验主管部门应派员到场监督，并对现场评定工作负监管责任。邀请消防救援机构、相应行业主管部门、相关设计、施工、安全评估等专家参加现场评定的，专家意见作为现场评定结论判定的重要依据。
（四）意见出具。特殊建设工程和其他建设工程备案抽中的项目，消防审验主管部门应根据申请材料和现场评定结果，在5个工作日内出具并送达《特殊建设工程消防验收意见书》或《建设工程消防验收备案抽查/复查结果通知书》；其他建设工程备案未抽中的项目，应在备案的同时出具并送达《建设工程消防验收备案凭证》。对于消防验收或备案抽查不合格的项目，消防审验主管部门应在出具的意见书或通知书中一次性告知不合格原因。
（五）信息共享。各级消防审验主管部门应在建设工程消防验收（备案）合格后，将建设工程消防验收（备案）意见抄告同级消防救援机构，确保完工项目及时纳入消防监督检查范畴；将建筑平面图、消防设施平面布置图、消防设施系统图等材料（附件1）与消防救援机构共享，进一步形成监管闭环。
三、优化消防验收（备案）服务
（一）推行消防验收提前技术服务。各级消防审验主管部门针对规模较大、功能复杂的特殊建设工程，根据建设单位提出的消防验收提前技术服务申请，原则上可开展一次消防验收提前技术服务，将技术问题化解在前，做到“早发现、早纠正”，提高消防验收一次性合格率。
（二）探索实施包容审慎监管。各级消防审验主管部门对首次申请消防验收（备案）的项目，在消防验收现场评定中，发现情节轻微、能及时改正且不会造成危害后果的消防质量问题，可给予合理整改时间。建设单位在审批期限内完成整改并复查合格的，消防验收现场评定可认定为合格。

（三）提升消防验收服务质效。各级消防审验主管部门应探索建立服务质量评价和消防验收不合格回访等制度，持续改进服务，提升公众满意度；教育引导工作人员坚守廉政底线，不得吃拿卡要、滥用职权、徇私舞弊等，打造良好的行业生态。
四、有关要求

（一）严格审批纪律。各级消防审验主管部门应严格依法依规开展消防验收（备案）工作，不得增设条件、程序、环节，不得变相延长审批时间，不得在消防验收（备案）、现场评定等过程中收取费用，严禁“隐性壁垒”“体外循环”和“隐性审批”。
（二）督促有效整改。各级消防审验主管部门应进一步完善消防施工质量问题督促整改机制，对消防验收现场评定中发现的较为严重的消防施工质量问题，可采取书面发函、行政约谈企业负责人等方式告知相关问题，推动企业有效整改，提升消防施工质量管理水平；在消防验收后，对于消防验收质量专项检查、信访投诉等发现的消防施工质量问题，应明确监管责任，及时监督问题整改。

（三）加强违规处罚。各级消防审验主管部门对于消防验收过程中发现的违法违规行为应依法依规严肃查处。对存在未依法申报消防验收（备案）、未按照审查合格的消防设计文件施工、未依法依规开展消防设计变更、降低消防施工质量、未按规定组织消防查验等行为的相关责任主体进行公开曝光，并根据有关信用管理规定实施信用惩戒；违反相关法律法规的，及时向城管执法部门移送违法违规线索。
五、执行时间

本通知自2024年1月1日起实施，有效期2年。本通知公布施行前，有关房屋建筑和市政基础设施建设工程消防验收（备案）管理规定与本通知规定不一致的，适用本通知。
附件：1．房屋建筑工程涉及消防的竣工图纸目录

2．特殊建设工程消防验收受理审查记录表

3．其他建设工程消防验收备案受理审查记录表

4．建设工程消防验收现场评定注意事项

5．消防验收现场评定报告

6．建设工程消防验收（备案）流程图

                   成都市住房和城乡建设局　　
　    　2023年12月20日

　　　

附件1

房屋建筑工程涉及消防的竣工图纸目录

	一、消防总平面图
	建筑总平面图（或总平面图）

	
	*消防总平面图（消防登高操作场地及消防车道示意图、总平面消防分析图）

	
	*给排水总平面图（如给水与排水分别绘制，为给水总平面图）

	
	室外绿化总平面图

	二、建筑
	图纸目录、设计说明、图例、门窗统计表

	
	*建筑平面图、防火分区平面图

	
	外立面图

	
	剖面图

	
	大样图（包括门窗、楼梯、坡道）

	
	楼梯详图

	
	幕墙专业图纸（包括材料表、防火封堵节点大样）

	三、结构
	图纸目录、结构设计说明、钢结构设计总说明（含防火涂料设计说明）

	
	结构平面图、钢结构施工图（包括主要结构和建筑构配件、防火保护构造大样（如有））

	四、建筑电气
	图纸目录、设计说明、图例及材料表

	
	电气系统图（强电部分：高低压配电系统、柴油发电系统、消防动力配电系统、消防应急照明和疏散指示系统；*弱电部分：火灾自动报警及消防联动控制系统、消防应急广播系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、防火门监控系统、余压监控系统）

	
	电气平面图（强电部分：与消防相关的电力平面、应急照明及疏散指示平面；*弱电部分：仅包含火灾报警、消防联动、消防应急广播、电气火灾监控、消防设备电源监控、防火门监控等内容的平面图）

	
	大样图（高低压配电房平面布置图、柴油发电机房平面布置图、消防控制室平面布置图）

	五、消防给水和灭火设施
	图纸目录、设计说明、图例

	
	给排水总平面图（如给水与排水分别绘制，为给水总平面图）

	
	*平面图：各层给排水平面图（如给排水与消防分别绘制，为消防平面图）、各层自动喷水灭火平面图

	
	*系统图：消火栓、自动喷水灭火、自动跟踪定位射流灭火系统展开图或轴测图，管网式气体灭火系统原理图、集水坑排水系统图

	
	大样图（包含设备表）：消防水池和消防泵房、消防水箱、稳压设备、报警阀间、气体灭火钢瓶间大样图

	六、供暖通风与空气调节
	设施图纸目录、设计说明、施工说明、图例、设备材料表

	
	平面图：各层空调通风、*防排烟平面图

	
	系统图：*防烟系统图、竖向排烟系统图、必要的空调通风系统图

	
	大样图：风机房布置图

	七、热能动力
	图纸目录、设计及施工说明、图例、主要设备及材料表

	
	热能动力总平面图

	
	系统图（锅炉房热力系统图、柴油发电机房的供油系统图、燃气调压站流程图、气体站管道系统图、气体瓶组站流程图、建筑内动力管道系统图）

	
	平面图（锅炉房、热交换站、柴油发电机房的供油系统、燃气调压站、气体站、气体瓶组站等的平面布置图；上述系统的管道平面图、上述站房的通风平面图、建筑内各层动力管道平面图等）

	
	大样图（必要的大样图）

	八、建筑装饰装修及保温


	图纸目录、设计说明、图例、装修材料及其燃烧性能汇总表等

	
	*报审范围内的建筑专业平面图（含防火分区图、防烟分区图、平面图）

	
	*报审范围内的装修平面图（含防火分区、房间性质、专业图纸清单备注防火封堵、防火卷帘、门、窗、疏散宽度计算依据、疏散距离、消防电梯前室和合用前室、防烟楼梯间、固定家具布置等）

	
	报审范围内的装修地面图、顶棚图（标注材料材质、高度等）

	
	报审范围内的装修剖面图、立面图（标注材料材质等）

	九、其他

	注：1. 市政基础设施工程参照执行；
2. 标注“*”图纸应与消防救援机构共享。


附件2

特殊建设工程消防验收受理审查记录表（式样）

	建设单位
	

	工程名称
	

	审查内容
	要  求
	审查情况

	受理范围
	属于特殊建设工程
	□是□否

	
	属于本住房和城乡建设主管部门管辖
	□是□否

	申请材料
	(申请表
	信息填写齐全、完整、准确
	(是□否

	
	
	应打印或使用钢笔和能够长期保持字迹的墨水，字迹清楚，文字规范、文面整洁，不得涂改
	□是□否

	
	
	在“印章”处加盖单位公章，没有单位公章的，应由其法人或项目负责人签名（或手印）
	□是□否

	
	
	申请表涉及多页的，需要加盖骑缝章
	□是□否

	
	
	相关责任主体签章、签字齐全
	□是□否

	
	
	核对项目负责人与竣工验收报告中项目负责人的一致性
	□是□否

	
	□工程竣工验收报告（含消防查验文件）
	工程竣工验收报告内容齐全
	□是□否

	
	
	工程竣工验收报告意见明确
	□是□否

	
	
	相关责任主体签章、签字齐全
	□是□否

	
	
	消防查验文件内容齐全、意见明确
	□是□否

	
	□涉及消防的建设工程竣工图纸（纸质图纸或带有电子签章的PDF图纸）
	与经消防设计审查合格的消防设计文件相符（落实消防审验全过程图纸管理相关要求）
	□是□否

	
	
	加盖施工单位竣工专用章
	□是□否

	
	
	电子版图纸齐全，文件名称清晰
	□是□否

	
	
	图纸工程范围与申请表信息一致
	□是□否


审查部门：                            审查人：                         年    月    日

附件3
其他建设工程消防验收备案受理审查记录表（式样）

	建设单位
	

	工程名称
	

	审查内容
	要  求
	审查情况

	备案范围
	属于其它建设工程
	□是□否

	
	属于本住房和城乡建设主管部门管辖
	□是□否

	申请材料
	□备案表
	信息填写齐全、完整、准确
	□是□否

	
	
	应打印或使用钢笔和能够长期保持字迹的墨水，字迹清楚，文字规范、文面整洁，不得涂改
	□是□否

	
	
	在“印章”处加盖单位公章，没有单位公章的，应由其法人或项目负责人签名（或手印）
	□是□否

	
	
	申请表涉及多页的，需要加盖骑缝章
	□是□否

	
	
	相关责任主体签章齐全
	□是□否

	
	
	核对项目负责人与竣工验收报告中项目负责人的一致性
	□是□否

	
	□工程竣工验收报告（含消防查验文件）
	工程竣工验收报告内容齐全
	□是□否

	
	
	工程竣工验收报告意见明确
	□是□否

	
	
	相关责任主体签章齐全
	□是□否

	
	
	消防查验文件内容齐全、意见明确
	□是□否

	
	□涉及消防的建设工程竣工图纸（纸质图纸或带有电子签章的PDF图纸）
	落实消防审验全过程图纸管理相关要求
	□是□否

	
	
	加盖施工单位竣工专用章
	□是□否

	
	
	电子版图纸齐全，文件名称清晰
	□是□否

	
	
	图纸工程范围与备案表信息一致
	□是□否


审查部门：                            审查人：                         年    月    日

附件4

建设工程消防验收现场评定注意事项

一、确定检查点位

严格执行消防验收现场评定相关要求，选点时应充分考虑项目的功能业态，选取的点位应涵盖车库、商业、办公、住宅及其它特殊场所等。首次评定未通过的项目再次评定时应重新随机抽选评定点位。

二、现场评定内容

现场评定人员应对照《建设工程消防验收现场评定记录表》，对评定项逐一检查并准确记录发现的问题，鼓励使用消防验收现场评定APP，评定项中涉及不同内容和方法的应按照以下要求分别评定，评定结论应清晰准确。
（一）消防救援设施项检查中消防电梯井底的排水措施需至建筑最低点查看；

（二）消防救援设施项检查中消防电梯专用电话、专用操作按钮及视频监控系统终端设备的设置需至建筑首层查看；

（三）防火分隔项检查中需分别查看防火门和防火窗的类型、位置、开启方式等；

（四）安全出口项检查中地下室、半地下室与地上层共用楼梯的防火分隔需至建筑首层查看；

（五）消防稳压给水设备项检查中，如稳压设施分别设置在高位水箱间、中区消防水箱间和消防水泵房，应任意选取2处，分别抽查稳压功能；

（六）消防稳压给水设备项检查中需测试消防水泵房的机械应急启停和主、备泵切换；

（七）消防水泵项检查中需分别测试最高点和最低点消防水泵压力、流量；

（八）消火栓系统项检查中需分别测试距离消防水泵最远点和最近点的消火栓压力、流量。
新申请消防验收建设工程与已通过消防验收建设工程共用消防水泵房、发电机房、消防控制室、高低压配电室及消防设施设备等，涉及消防竣工图含以上共用内容时应再次进行评定，确保评定内容全覆盖；评定发现不合格项后，评定人员应继续完成所有评定项，并现场一次性告知评定结果和原因。
三、现场评定标准

现场评定时，评定人员应核对评定部位实体是否符合经审查合格的施工图、消防竣工图，核对图纸的二维码、水印等信息，检查其是否落实消防审验全过程图纸管理相关要求；应采用专业仪器设备（包括卷尺、游标卡尺、秒表、激光测距仪、数字照度计、数字风速计、数字微压计、数字声级计、消火栓测压接头、超声波流量计、感温探测器功能试验器、感烟探测器功能试验器、数字万用表等）开展评定，坚决杜绝“目测步量”式评定。评定中发现随机确定检查部位以外的其他部位或《记录表》中未包含的其它项不满足国家工程建设消防技术标准相关要求的，应予以记录并抄告给相关单位；评定人员应对参加评定工作的相关人员进行签到，对现场评定情况拍照摄像，留存相关影像资料存档备查。

四、复验现场评定要求

现场评定不合格的建设工程复验再次现场评定时，应先对上次现场评定存在的主要问题复核后，再重新评定；现场评定合格的建设工程项目，因竣工验收报告内容不完整等原因需进行复验的，现场评定人员应对整改情况是否影响现场评定结论进行核对，不影响评定结论的，无需再次评定，出具核对意见后，连同原现场评定记录表作为复验消防验收现场评定合格的依据。
五、其他要求

消防总平面评定内容中涉及消防车道与市政道路接驳事项的，评定单位应督促建设单位加强与城市管理、道路交通等部门沟通联系，确保消防车道设置达标；涉及水泵接合器供水能力测试的，评定单位可加强与政府专职消防队、企业消防队协同配合，确保测试结果真实有效；涉及消防车登高操作场地、消防车道设置事项的，评定单位应加强与规划和自然资源部门联系，按照并联验收相关要求落实，实现消防验收和规划核实双达标。

附件5
报告编号：20XX-XXX
消防验收现场评定报告
项目名称：
项目地址：
现场评定日期：
报告日期：
现场评定单位：
	工程名称
	

	工程地址
	

	(《特殊建设工程消防设计审查意见书》文号（审查意见为合格的）
	

	(《施工图审查意见（消防安全性）》文号（审查意见为合格的）
	

	建设工程施工许可证号、批准开工报告编号或证明文件编号（依法需办理的）
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	图审机构
	

	监理单位
	

	施工单位
	

	消防技术服务机构
	

	现场评定情况及

意见
	1、 工程概况

2、 工程范围

3、 评定依据

4、 现场评定情况

5、 结论

六、其他事项说明

附件：

评定单位（签章）：

报告日期：




附件6
建设工程消防验收（备案）流程图

[image: image1.png]BB (3 )

R TR

B
FERRRZEEH

preten
[~ - fe
|Baaiat
pitues 334 BT pitues 334 BIBFIHES
BRI B BRI R
O WERHEN O WERHEN
O#S (BRBETEN O#S (RETEHHY
PBRUEBIFREERR) YR EEWEILRR)|
O HA (BRBBLEN O HA (RETEHHY
B R ) Mo R ST )
E]
L
FF RN RIFTE FFRHRWIFTE *
E]
L
HA (HFRRIRTRM HA (RIBTRMHRE
BEERE) FRAT ETERANH)
HE R (&R ) FRAY

&













— 6 —

— 1 —


